消 防 安 全 评 估 报 告

被评估项目名称：柳州东风容泰化工股份有限公司

评估机构名称(公章):广西志行正消防科技有限公司

评估日期：2022年11月16、17日

| 项目名称 | 柳州东风容泰化工股份有限公司 |  | 地 址 | 广西柳州柳城县六塘镇工业集 中区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 联系人 | 联系人：卢鸿斌 联系电话：13977214011 |  |  |  |
| 项目概况 | 性质 | 甲类厂房、乙类厂房、丁类厂房、综合办公楼 |  |  |
|  | 规模 | 本次消防评估范围为：柳州东风容泰化工股份有限公司综合办公 楼、110KV变电站、氯碱车间(火灾危险性甲类)、氯代酚车间(火 灾危险性乙类)、邻氯苯腈车间(火灾危险性甲类)、双氧水车间(火 灾危险性甲类)、三氯化铝车间(火灾危险性乙类)。 综合办公楼为地上5层建筑，属民用多层公共建筑，建筑面积 2446.7m²,建筑高度20.5m。设置有火灾自动报警系统、消火栓系统、 应急照明及疏散指示、灭火器。 110KV变电站为建筑面积1295.72m,建筑层数为地上4层， 建筑高度为21.6米，建筑耐火等级为二级，设置有火灾自动报警 系统、消火栓及灭火器。 氯碱车间主要包括电解楼(地上2层)、氯氢处理装置、液氯 装置、盐库、蒸发装置、 一次盐水装置等；设置有火灾自动报警系统、 消火栓系统、消防水炮、应急照明及疏散指示、灭火器。 氯代酚车间主要包括PVC主控楼(地上3层建筑，建筑高度 12.6m,建筑面积1386.6m²)、聚合装置(地上4层，建筑高度11.6m, 建筑面积3006 m²)、精馏装置(地上3层，建筑高度11.6m,建筑 面积787.53 m²)。设置有火灾自动报警系统、消火栓系统、消防水 炮、应急照明及疏散指示、灭火器。 邻氯苯腈车间主要为邻氯苯腈厂房(为地上4层建筑，建筑高 度22.15m,建筑面积3145.16 m²)及生产装置。设置有火灾自动报 警系统、消火栓系统、消防水炮、应急照明及疏散指示、灭火器。 双氧水车间主要包括双氧水厂房及双氧水罐区，双氧水厂房总 建筑面积1261.10m建筑层数为地上5层，建筑高度为23.80米， 设置有火灾自动报警系统、消火栓系统、消防水炮、应急照明及疏 散指示、灭火器。 三氯化铝车间包括三氯化铝仓库(单层建筑)及三氯化铝厂房。 设置有灭火器。 |  |  |
|  | 主要消 防设施 | 设有火灾自动报警系统、应急广播、消防通讯、应急照明、疏散 指示标志、消防水源及消防供水设施、消火栓系统、防火门、灭火器 等 。 |  |  |
| 评估 要求 | 运用科学的评估方法，对本项目的消防行政许可、消防安全制度等文件进行 书面审查，对场所消防安全状况进行现场检查，对单位消防安全管理及运行机制 进行全面分析。通过评估，发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和 建议 。 |  |  |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告            项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

| 评估 依据 | 本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业 单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)、《公安部关于修改<建设工程 消防监督管理规定>的决定》(公安部令第119号)、 《公安部关于修改<消防 监督检查规定>的决定》(公安部令第120号)、《广西壮族自治区火灾高危单 位消防安全管理规定》(区政府令第103号)、《建筑设计防火规范》(GB50016)、 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)等。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评估 结论 | 经综合评定，该项目(柳州东风容泰化工股份有限公司)消防安全评估结论为“一 般 ” 。 |  |  |  |  |  |
| 评估组 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目委托 方见证人 员 | 卢鸿斌 |  |  |  |  |  |
| 评估日期 | 2022年11月16、17日 |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  | 审核人 |  |  | 项 目 负责人 |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告       项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

| 评估综述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目概况 |  | 本次消防评估范围为：柳州东风容泰化工股份有限公司综合办公楼、 110KV变电站、氯碱车间(火灾危险性甲类)、氯代酚车间(火灾危险 性乙类)、邻氯苯腈车间(火灾危险性甲类)、双氧水车间(火灾危险性 甲类)、三氯化铝车间(火灾危险性乙类)。 综合办公楼为地上5层建筑，属民用多层公共建筑，建筑面积2446.7 m²,建筑高度20.5m。设置有火灾自动报警系统、消火栓系统、应急照明 及疏散指示、灭火器。 110KV变电站为建筑面积1295.72 m,建筑层数为地上4层，建 筑高度为21.6米，建筑耐火等级为二级，设置有火灾自动报警系统、 消火栓及灭火器. 氯碱车间主要包括电解楼(地上2层)、氯氢处理装置、液氯装置、 盐库、蒸发装置、 一次盐水装置等；设置有火灾自动报警系统、消火栓系 统、消防水炮、应急照明及疏散指示、灭火器。 氯代酚车间主要包括PVC主控楼(地上3层建筑，建筑高度12.6m, 建筑面积1386.6m²)、聚合装置(地上4层，建筑高度11.6m,建筑 面积3006 m²)、精馏装置(地上3层，建筑高度11.6m,建筑面积787.53 m²)。设置有火灾自动报警系统、消火栓系统、消防水炮、应急照明及 疏散指示、灭火器。 邻氯苯腈车间主要为邻氯苯腈厂房(为地上4层建筑，建筑高度 22.15m,建筑面积3145.16m²)及生产装置。设置有火灾自动报警系统、 消火栓系统、消防水炮、应急照明及疏散指示、灭火器。 双氧水车间主要包括双氧水厂房及双氧水罐区，双氧水厂房总建筑 面积1261.10m建筑层数为地上5层，建筑高度为23.80米，设置有火 灾自动报警系统、消火栓系统、消防水炮、应急照明及疏散指示、灭火 器 。 三氯化铝车间包括三氯化铝仓库(单层建筑)及三氯化铝厂房。设 置有灭火器。 110KV变电站审核意见书为柳公消审[2012]第8号， 双氧水车间审核意见书为(柳公消审[2014]第0333号), 氯代酚车间、氯碱车间于2011年8月24日取得设计审核意见书(柳 公消审[2011]第126号);于2012年6月27日取得消防验收意见书(柳 公消验[2012]第61号)。 三氧化铝车间取得消防意见书柳城县住建消竣备复字[2021]第0006 号 。 |
| 评估情况 | 评估汇总 及结论 | 经综合评定，该项目(柳州东风容泰化工股份有限公司) 消 防 安 全 评 估 结 论 为 “ 一 般 ” |
|  | 消防安全合 法性 | 应达标3项，合格2项， 未 检 查 0 项 ( 其 中 A 项 关 键 项 0 项 ， B 项 一 般 项 0 项 ) , 有 缺 陷 0 项 ( 其 中 A 项 关 键 项 0 项 ， B 项 一 般 项 0 项 ) , 不 符 合 0 项 ( 其 中 A 项 关 键 项 0 项 ， B 项 一 般 项 0 项 ) , 无此项目1项。 评估时，单位消防安全合法性符合要求。 |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告       项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

|  | 消防安全制 度、消防安 全操作规程 制定 | 应达标16项，合格16项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项 一般项0项), 有缺陷0项(其中A项关键项0项，B项 一般项0项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项 一般项0项), 无此项目0项。 评估时，单位消防安全制度、消防安全操作规程制定符合要求。 |
| --- | --- | --- |
|  | 消防安全制 度、消防安 全操作规程 落实 | 应达标43项，合格38项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项 一般项0项), 有缺陷1项(其中A项关键项1项，B项一般项0项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项 一般项0项), 无此项目4项。 未把消防控制室、消防水泵房、配电房列入消防安全重点部位，消 防控制室、消防水泵房、配电房处无消防安全重点部位标识。 |
| 评估情况 | 建筑防火、 疏散逃生设 施 | 应达标2项，合格0项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项 一般项0项), 有缺陷2项(其中A项关键项2项，B项 一般项0项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项 一般项0项), 无此项目1项。 1、主控楼3层走道放置大量杂物，影响疏散； 2、综合楼西侧室外楼梯旁紧邻窗口，间距小于2m; 3、三氯化铝北侧消防道路上有大量杂物，影响消防车道。 4、综合办公楼各层走道通向西侧室外楼梯间需穿越房间(房间平时 上锁)达不到每个楼层设置2个安全出口的要求 5、主控楼常开楼梯口处未设置挡烟措施。 |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告         项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

|  |  | 消防控制室 及消防设 施、器材 | 应 达 标 7 项 ， 合 格 6 项 ， 未 检 查 0 项 ( 其 中 A 项 关 键 项 0 项 ， B 项 一 般 项 0 项 ) , 有 缺 陷 1 项 ( 其 中 A 项 关 键 项 1 项 ， B 项 一 般 项 0 项 ) , 不 符 合 0 项 ( 其 中 A 项 关 键 项 0 项 ， B 项 一 般 项 0 项 ) , 无 此 项 目 0 项 。 1、主控楼内2层控制室的消防控制器(消防主机)盘显示“总线故 障 ” 。 2、自动报警系统测试不报警的区域有：烧碱配电房、邻氯苯腈车间。 3、厂区内各配电房、发电机房未设置消防对讲电话。 4、液氯钢瓶充装区1套消火栓箱门破损。 5、邻氯苯腈车间1层西侧楼梯口外1套室内消火栓箱门拉手损坏， 箱门不便开启。 6、主控楼3层东楼梯口消火栓管道穿楼板未作封堵。 7、评估时室外消火栓不能打开的有：电解车间东侧1套、硫酸罐区 应急缓冲池东侧1套。 8、电解车间1层消火栓箱门、栓口、水枪外观锈蚀。 9、综合楼各消火栓外门无标识。 10、厂区消防水泵不能远程启停. 11、综合办公楼2层西侧会议室出口上安全出口灯无主电源 12、综合楼各层楼梯口未设指向楼梯口的疏散指示标识，1层门厅安 全出口未设安全出口灯。 13、 综合楼西侧室外楼梯未设应急照明及疏散指示 14、 主控楼各层走道未设置应急照明。 15、 主控楼3层疏散指示灯不亮。 16、 电解车间未设疏散指示灯。 17、 主控楼1层东侧安全出口门楣上未设置安全出口灯。 18、 主控楼1层西侧安全出口门楣上“安全出口”标志灯不亮。 19、 发电机房内1盏壁挂式应急灯不亮。 20、 氯代酚车间未设置应急照明及疏散指示。 21、 发电机房出口未设疏散指示灯。 22、 主控楼2层控制室东侧及西侧2个出口门未采用防火门。 23、电解车间配电房东侧与变压器间的防火分隔处1樘防火门门洞 处设置1个排气扇，造成该防火门不能关闭。 24、 主控楼内走道长度32.5m,东侧自然排烟窗封堵。 25、 综合办公楼的楼梯间的排烟窗被封堵 26、灭火器箱外观破损的有：主控楼3层东楼梯口处1个灭火器箱、 电解车间1层1个灭火器箱、PVC配电房入口处2个灭火器箱。 27、烧碱配电房1处灭火器放置点仅设置1具灭火器。发电机房内灭 火器放置点仅设置1具灭火器。 |
| --- | --- | --- | --- |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告

项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

|  | 标识 | 应达标5项，合格2项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 有缺陷1项(其中A项关键项0项，B项一般项1项), 不符合1项(其中A项关键项0项，B项一般项1项), 无此项目1项。 1、正门入口处未悬挂消防安全重点单位标志。 2、厂区内各消火栓箱门均未粘贴使用方法图。 |
| --- | --- | --- |
|  | 电器产品、 燃气用具 | 应达标4项，合格2项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 有缺陷2项(其中A项关键项0项，B项一般项2项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 无此项目1项。 1、甲乙类厂房、仓库的火灾自动报警线路未采用防爆标准敷设(如 部分线路穿塑料波纹管、线管管口未封堵)。 2、电解车间应急照明线路未采用防爆标准敷设(如部分线路穿塑 料波纹管、线管管口未封堵)。 |
|  | 室内装修、 建筑外墙保 温材料 | 应达标2项，合格2项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 有缺陷0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 无此项目0项。 评估时，单位室内装修、建筑外墙保温材料设置符合要求。 |
|  | 专职、志愿 消防队 | 应达标2项，合格1项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 有缺陷0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 无此项目1项。 评估时，单位组建有志愿消防队符合要求。 |
|  | 其他消防安 全技术防范 措施 | 应达标1项，合格1项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 有缺陷0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 无此项目0项。 评估时，单位其他消防安全技术防范措施符合要求。 |
|  | 消防安全 “四个能 力”建设自 我评估 | 应达标1项，合格0项， 未检查0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项) 有缺陷0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 不符合0项(其中A项关键项0项，B项一般项0项), 无此项目0项。 评估时，单位消防安全“四个能力”建设自我评估符合要求。 |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告       项目编号： ZXZ PG LZLC 22001

| 评估综述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消防安全对策措施及建议 | 消防安全合 法性 | 无内容 |
|  | 消防安全制 度、消防安 全操作规程 制定 | 无内容 |
|  | 消防安全制 度、消防安 全操作规程 落实 | 1、把消防控制室、消防水泵房、配电房列入消防安全重点部位，并 设置消防安全重点部位标识。 |
|  | 建筑防火、 疏散逃生设 施 | 1、清空主控楼3层走道放置的杂物，保证走道畅通； 2、清空三氯化铝北侧通道上堆放的大量杂物，保证消防车道畅通， 3、加强日常消防安全管理，减小火灾发生危险性。 4、主控楼常开楼梯口处增设置挡烟措施。 |
|  | 消防控制室 及消防设 施、器材 | 维保维护人员应对消防设施设备定期维护保养，保证其功能正常。 |
|  | 标识 | 1、在正门入口处悬挂消防安全重点单位标志。 2、厂区内各消火栓箱门粘贴使用方法图 |
|  | 电器产品、 燃气用具 | 无内容 |
|  | 室内装修、 建筑外墙保 温材料 | 无内容 |
|  | 专职、志愿 消防队 | 无内容 |
|  | 其他消防安 全技术防范 措施 | 无内容 |
|  | 消防安全 “四个能 力”建设自 我评估 | 无内容 |

项         目         外         观         照         片

柳州东风容泰化工股份有限公司

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告         项目编号： ZXZ PG LZLC 22001

直接判定项

| 项 目 名称 | 要 求 |  | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接 判定 项 | 6.3下列项目检查结果为“不符合”时，评估结 论直接判定为“差”; a)建筑物和公众聚集场所未依法办理消防 行政许可、备案手续或备案抽查不合格的； b)未依法确定消防安全管理人、自动消防系 统操作人员的； c)疏散通道、安全出口数量不足或严重堵 塞，已不具备安全疏散条件的； d)未按规定设置自动消防系统的；易燃可燃 液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固 定灭火、冷却设施的； e)建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭 火功能的； f)人员密集场所违反消防安全规定，使用、 储存易燃易爆危险品的； g)公众聚集场所违反消防技术标准，采用易 燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡 的 ； h)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工 厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设 置在城市的边缘或相对独立的安全地带的； i)甲、乙类厂房设备在建筑的地下、半地下 室 的 ； j)甲、乙类厂房、库房或丙类厂房与人员密 集场所、住宅或宿舍混合设置在同一建筑内 的 ； k)经公安机关消防机构责令改正后，同一违 法行为反复出现的； 1)未依法建立专(兼)职消防队的； m) 一年内发生1次较大以上(含)火灾或 2次以上(含) 一般火灾的。 |  | A | 评估时，未发现直接判定项 为不符合的项。 | 符合 |
| 附注 |  | 本栏空白 |  |  |  |

综合判定项计算结果

| 项 目 名称 | 要求 |  |  |  | 计算过程 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 判定 项 | 6.4 消防安全评估综合判定应按表2的规定进 行。 表2 单位检查评估综合判定标准 |  |  |  | 1、关键项(A)情况： 共26项，其中不符合0项， 有 缺陷4项。 2、 一般项(B)情况： 共46项，其中不符合1项，有 缺陷3项。 3、计算过程：不合格总数 n=0×6+4×3+1×2+3=17 | 综合判 定为“一 般 ” |
|  | 项目分类 | 不合格程度 |  | 单位评 估结论 |  |  |
|  |  | 不符 合 | 有缺陷 |  |  |  |
|  | 关键项(A) | 0 | ≤2 | “ 好 ” |  |  |
|  | 一般项(B) | ≤2 | ≤6 |  |  |  |
|  | 不合格总 数n | n≤16 |  |  |  |  |
|  | 关键项(A) | ≤2 | ≤4 | “ 一 般 ” |  |  |
|  | 一般项(B) | ≤4 | ≤12 |  |  |  |
|  | 不合格总 数n | 16<n≤44 |  |  |  |  |
|  | 关键项(A) | >2 | >4 | “ 差 ” |  |  |
|  | 一般项(B) | >4 | >12 |  |  |  |
|  | 不合格总 数n | n>44 |  |  |  |  |
|  | 备注 | 换算规则：不合格总数n以“有 缺陷的一般项"为基准数，1个关键项相当于3个一般项；1个不符合项相当于2个有缺陷项。 |  |  |  |  |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |  |

消防安全合法性

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 合法 性 | 合法性 | 4.1.1单位使用的建筑物、公共聚 集场所，应遵守消防技术标准和管 理规定，经公安机关消防机构依法 消防设计审核、消防验收和备案合 格，并取得相关法律文书。 | A | 经公安机关消防机构依法消防 设计审核、消防验收和备案合 格，并取得相关法律文书。 三氯化铝车间包括三氯化 铝仓库(单层建筑)及三氯化 铝厂房。设置有灭火器。 110KV变电站审核意见书 为柳公消审[2012]第8号， 双氧水车间审核意见书为 (柳公消审[2014]第0333号), 氯代酚车间、氯碱车间于 2011年8月24日取得设计审核 意见书(柳公消审[2011]第126 号);于2012年6月27日取得消 防验收意见书(柳公消验[2012] 第61号)。 三氧化铝车间取得消防意 见书柳城县住建消竣备复字 [2021]第0006号。 | 合格 |
|  |  | 4.1.2属于公众聚集场所的单位，投 入使用、营业前应经公安机关消防 机构检查合格，并取得相关法律文 书 。 | A | 该项目不属于公众聚集场所。 | 无此项目 |
|  | 致性 | 4.1.3建筑物和场所的实际使用情 况应符合消防技术规范要求，与消 防验收和备案、投入使用前消防安 全检查时所确定的使用性质相符。 | A | 实际使用情况符合消防技术规 范要求，与消防验收和备案、 投入使用前消防安全检查时所 确定的使用性质相符。 营业执照发证日期为2010年11 月12日，有效期至2030年11月 1 0 日 | 合格 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程制定

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 制定 | 总则 | 4.2.1单位应根据生产、使用、经营、 储运等环节的实际，制定相关的消 防安全管理制度和操作规程，打印 或装订成册，并及时修订。 | B | 单位根据实际，制定相关的消 防安全管理制度和操作规程， 打印或装订成册，并及时修订。 | 符合 |
|  | 消防安 全教 育、培 训制度 | 4.2.2明确包括责任部门、责任人和 职责、培训频次、培训对象(包括 特殊工种及新员工)、培训形式、 培训要求、培训内容、考核办法等 内 容 。 | B | 明确包括责任部门、责任人和 职责、培训频次、培训对象(包 括特殊工种及新员工)、培训 形式、培训要求、培训内容、 考核办法等内容。 | 符合 |
|  | 防火巡 查、检 查制度 | 4.2.3明确包括责任部门、责任人和 职责、检查频次、参加人员、检查 部位、内容和方法等有关内容，并 建立防火巡查、检查的统一表格。 | B | 明确包括责任部门、责任人和 职责、检查频次、参加人员、 检查部位、内容和方法等有关 内容，并建立防火巡查、检查 的统 一表格。 | 符合 |
|  | 安全疏 散设施 管理制 度 | 4.2.4明确包括责任部门、责任人和 职责、安全疏散部位、设施检测和 管理要求等相关内容，并保存记 录。对安全出口、楼梯间等疏散设 施应统一编号并建立相应的台账。 | B | 明确包括责任部门、责任人和 职责、安全疏散部位、设施检 测和管理要求等相关内容，并 保存记录。对安全出口、楼梯 间等疏散设施统一编号并建立 相应的台账。 | 符合 |
|  | 消防 (控制 室)值 班制度 | 4.2.5明确包括责任范围和职责、火 灾与故障处置程序、报告程序、工 作交接、值班人数和资质要求等内 容，建立值班记录并保存。 | B | 明确包括责任范围和职责、火 灾与故障处置程序、报告程序、 工作交接、值班人数和资质要 求等内容，建立值班记录并保 存 。 | 符合 |
|  | 消防设 施、器 材维护 管理制 度 | 4.2.6明确包括责任部门、责任人和 职责、消防设施和器材登记、保管 及维护管理要求等内容，建立消防 设施、器材的维护管理台账、记录 并 保 存 。 | B | 明确包括责任部门、责任人和 职责、消防设施和器材登记、 保管及维护管理要求等内容， 建立消防设施、器材的维护管 理台账、记录并保存。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程制定

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 制定 | 火灾隐 患整改 制度 | 4.2.7明确包括火灾隐患认定、处 理、报告和整改监控流程、整改责 任和防护措施等内容，建立火灾隐 患登记、整改记录并保存。 | B | 明确包括火灾隐患认定、处 理、报告和整改监控流程、 整改责任和防护措施等内 容，建立火灾隐患登记、整 改记录并保存。 | 符合 |
|  | 用 火 、 用电安 全管理 制度 | 4.2.8明确包括责任部门、责任人和 职责、施工器材登记、施工人员资 格、用火用电审批程序、检查部位 和内容、检查工具、防护措施、发 现问题处置程序等内容，根据实际 建立用火、用电审批、实施人员、 监护措施、处置措施等内容的工作 记录并保存。 | B | 明确包括责任部门、责任人 和职责、施工器材登记、施 工人员资格、用火用电审批 程序、检查部位和内容、检 查工具、防护措施、发现问 题处置程序等内容，根据实 际建立用火、用电审批、实 施人员、监护措施、处置措 施等内容的工作记录并保 存 。 | 符合 |
|  | 易燃易 爆危险 品和场 所防火 防爆制 度 | 4.2.9明确包括责任部门、责任人和 职责、易燃易爆危险品登记程序、 火灾或爆炸危险性、发生事故处置 程序和措施、预防措施等内容，建 立记录并保存。 | B | 明确包括责任部门、责任人 和职责、易燃易爆危险品登 记程序、火灾或爆炸危险性、 发生事故处置程序和措施、 预防措施等内容，建立记录 并保存 | 符合 |
|  | 专 职 、 志愿消 防队组 织管理 制度 | 4.2.10明确包括组织机构、人员组 成和职责、接警出动、训练方式、 考评方式、奖惩方法等内容，建立 人员登记台账、装备配备台账和培 训训练记录并保存。 | B | 明确包括组织机构、人员组 成和职责、接警出动、训练 方式、考评方式、奖惩方法 等内容，建立人员登记台账、 装备配备台账和培训训练记 录并保存。 | 符合 |
|  | 灭火和 应急疏 散预案 演练制 度 | 4.2.11明确包括组织机构和分工、 联络方法、预案的制定和修订、救 护和防护、演练程序、注意事项、 演练频次、演练记录、改进方法等 内容，建立记录并保存。 | B | 明确包括组织机构和分工、 联络方法、预案的制定和修 订、救护和防护、演练程序、 注意事项、演练频次、演练 记录、改进方法等内容，建 立记录并保存。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程制定

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 制定 | 燃 气 、 电气设 备的检 查和管 理制度 | 4.2.12明确包括责任部门、责任人 和职责、设施登记、检查工具、检 查频次、发现问题处置程序等内 容，建立记录并保存。 | B | 明确包括责任部门和责任人、 考评目标、内容和方法、奖惩 办法等内容，建立记录并保存。 | 符合 |
|  | 消防安 全工作 考评和 奖惩制 度 | 4.2.13明确包括责任部门和责任 人、考评目标、内容和方法、奖惩 办法等内容， 建立记录并保存。 | B | 根据实际情况，制定其他必要 的消防安全制度。 | 符合 |
|  | 其他必 要的消 防安全 制度 | 4.2.14根据实际情况，制定其他必 要的消防安全制度。 | B | 根据实际情况，制定其他必要 的消防安全制度 | 符合 |
|  | 消防安 全操作 规程 | 4.2.15.1消防设施操作规程 根据实际情况，制定火灾报警系 统、自动灭火系统、应急照明系统、 防烟排烟设施、灭火器等消防设施 器材的操作规程。 | B | 消防设施操作规程根据实际情 况，制定火灾报警系统、自动 灭火系统、应急照明系统、烟 排烟设施、灭火器等消防设施 器材的操作规程。 | 符合 |
|  |  | 4.2.15.2与消防安全相关的操作 规 程 根据实际生产、经营情况，制定电 气焊、易燃易爆危险品生产、储存、 运输、使用等与消防安全有关的操 作规程。 | B | 与消防安全相关的操作规程根 据实际情况，制定电气焊等与 消防安全有关的操作规程。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 消防安 全责任 人和管 理 人 、 消防工 作领导 机构 | 4.3.1.1单位的法定代表人或主要 负责人是本单位的消防安全责任 人，对本单位消防工作全面负责。 | A | 单位明确法人杨振伟为本单位 的消防安全责任人，对本单位 消防工作全面负责。 | 符合 |
|  |  | 4.3.1.2单位应确定1名单位负责人 作为消防安全管理人，协助消防安 全责任人主管本单位消防安全管 理工作 。 | A | 单位确定易富林、陈鹏、刘引 台作为消防安全管理人，协助 消防安全责任人主管本单位消 防安全管理工作。 | 符合 |
|  |  | 4.3.1.3消防安全管理人离职的，应 于10日内确定新的消防安全管理 人。消防安全责任人和管理人确 定、变更后，应传达到每名员工， 并于3日内报当地公安机关消防 机构备案。 | A | 消防安全责任人和管理人的确 定、变更在当地公安机关消防 机构备案。 | 符合 |
|  |  | 4.3.1.4单位应设立由消防安全责 任人或管理人负责的单位消防工 作领导机构，每年定期研究本单位 消防安全工作，保证消防工作的队 伍建设、日常管理、隐患整改、资 金投入等事项满足消防安全需要。 | A | 单位设立由消防安全责任人或 管理人负责的单位消防工作领 导机构，每年定期研究本单位 消防安全工作，保证消防工作 的队伍建设、日常管理、隐患 整改、资金投入等事项满足消 防安全需要。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 消防工 作职能 部门 | 4.3.2.1单位应明确负责消防工作 的职能部门，并传达到每名员工， 消防工作职能部门对消防安全责 任人和管理人负责，按照下列规定 组织实施日常消防安全管理。 a)统一管理消防控制室和消防设 施、器材、标志； b)组织每日防火巡查，及时发现、 制止、纠正消防安全危险行为； c)每月组织防火检查，督促落实岗 位消防安全职责、消除火灾隐患； d)组织制定灭火和应急疏散预案， 定期组织消防演练； e)对新上岗员工及时进行岗前消 防安全培训，定期组织全员消防安 全 培 训 ： f)组织经常性消防宣传教育； g)指导或管理专职、志愿消防队工 作 ； h)单位授予的其他消防安全管理 职 责 。 | A | 单位规定要求组织实施日常消 防安全管理 | 符合 |
|  |  | 4.3.2.2委托物业服务企业统一管 理单位消防工作，或将部分消防工 作委托专门机构管理的，由受托方 履行消防安全管理职责，单位的消 防工作职能部门应定期检查物业 服务企业或专门机构履职情况。 | A | 有单位管理消防安全工作 | 符合 |
| 附注 | 无内容 。 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要) 程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 消防管 理人员 | 4.3.3.1单位的生产、经营者应当根 据需要确定至少1至2名消防安全 管理人员，负责日常消防安全管理 工作。消防安全管理人员可以由消 防安全管理人兼任。 | A | 单位由易富林、陈鹏、刘引台 负责日常消防安全管理工作。 | 符合 |
|  |  | 4.3.3.2单位的消防工作职能部门 应确定负责防火检查(巡查)、 自动消防系统值班操作、消防设 施(器材)检验与维修、消防宣 传教育等工作的消防管理人员， 其数量应与单位的经营规模和消 防工作强度相适应。 | A | 单位的消防工作职能部门确定 负责防火检查(巡查)、自动 消防系统值班操作、消防设施 (器材)检验与维修、消防宣 传教育等工作的消防管理人 员，其数量满足要求 | 符合 |
|  |  | 4.3.3.3防火检查(巡查)人员、 自动消防系统操作人员，应经依 法设立的消防安全培训机构培训 合格，取得相应岗位的职业资格 证 书 。 | A | 共2人有消防控制室操作人员 合格证书及5人有消防设施操 作员的培训结业证书 | 符合 |
| 附注 | 无内容 。 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 |  | 要求 | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 消防安 全重点 部位 | 4.3.4.1单位应当将下列部位确定 为消防安全重点部位： a)可燃物品的仓库，商场、市 场的营业区域； b)易燃易爆危险品生产、仓储、 经营场所； c)燃气、燃油用房，厨房操作 间 ； d)变配电室和计算机、空调机、 防烟排烟风机等集中用电设 备 用 房 ； e)消防控制室、消防水泵房； f) 避难层(间); g)同一时间用工100人以上的 劳动密集型企业的生产车 间、加工车间、集体宿舍； h)医院高压氧舱室、手术室、 重症监护室； i)根据单位火灾危险性质确定 的其他消防安全重点部位。 |  | A | 电解楼、氯化氢车间、双氧水 罐区、双氧水厂房、氯代酚车 间、邻氯苯腈装置楼、消防控 制室、消防水泵房、配电房确 定消防安全重点部位；未把消 防控制室、消防水泵房、配电 房列入消防安全重点部位，消 防控制室、消防水泵房、配电 房处无消防安全重点部位标 识 。 | 有缺陷 |
|  |  | 4.3.4.2单位应对消防安全重点部 位实施以下管理措施： a) 确定具体责任人 b) 签订消防安全责任书： c)根据实际制定专门的灭火和 应急疏散预案。 |  | A | 安全重点部位明确具体责任 人、订消防安全消防责任书， 制定专门的灭火和应急疏散预 案 。 | 符合 |
| 附注 | 1、未把消防控制室、消防水泵房、配电房列入消防安全重点部位，消防控制室、消防水泵房、配 电房处无消防安全重点部位标识。 |  |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 |  | 重要程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 防火检 查 | 4.3.5.1单位应按照《机关、团体、 企业、事业单位消防安全管理规 定》(公安部令第61号)和《广 西壮族自治区火灾高危单位消防 安全管理规定》(自治区政府令第 103号)要求，根据本单位实际确 定定期防火检查的频次、检查人 员、检查内容和检查记录。 |  | B | 单位定期防火检查 | 符合 |
|  |  | 4.3.5.2单位每月初应将上月防火 检查记录统一装订，存档备查，存 档时间不少于2年。 |  | B | 单位每月初将上月防火检查记 录统一装订，存档备查 | 符合 |
|  |  | 4.3.5.3灭火器、室内消火栓等设施 设备现场设置的检查卡在填写完 毕后应统一存档，存档时间不少于 2 年 。 |  | B | 灭火器、室内消火栓等设施设 备现场设置的检查卡在填写完 毕后统一存档，存档时间不少 于 2 年 。 | 符合 |
|  | 防火巡 查 | 4.3.6.1单位应按照《机关、团体、 企业、事业单位消防安全管理规 定》(公安部第61号令)、《广 西壮族自治区火灾高危单位消防 安全管理规定》(自治区政府令 第103号)的要求，根据本单位实 际确定每日防火巡查的频次、巡 查人员、巡查路线、巡查内容和 巡查记录 |  | B | 单位每日防火巡查 | 符合 |
|  |  | 4.3.6.2单位每月初应将上月防火 巡查记录统一装订，存档备查， 存档时间不少于1年。 |  | B | 单位每月初将上月防火巡查记 录统一装订，存档备查，存档 时间大于1年。 | 符合 |
|  |  | 4.3.6.3使用电子巡更系统的巡查 记录应可靠存档备查或打印存 档，存档时间不少于1年。 |  | B | 无此项目 | 无此项目 |
| 附注 |  |  | 无内容 。 |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 火灾 隐患 整改 | 4.3.7.2火灾隐患确定 由于引火源、可燃物和用于灭火、逃生的设施、 器材、通道、出口、分隔、间距以及其他事项 不符合消防安全技术要求，可能引发火灾、导 致 火 灾 蔓 延 、 妨 碍 火 灾 扑 救 、 造 成 疏 散 困 难 的 危险状态，应确定为火灾隐患，主要包括以下 情 形 ； a)影响人员安全疏散或灭火救援行动，不能立 即改正的； b)消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功 能 的 ； c)擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩 大 的 ； d)在人员密集场所违反消防安全规定，使用、 储存易燃可燃危险品，不能立即改正的； e)不符合城市消防安全布局要求，影响公共安 全 的 ； f)其他可能增加火灾实质危险性或危害性的 情 形 。 | A | 疏散通道无遮挡；消防 设施保持完好有效；建筑 结构未改变。 | 符合 |
|  |  | 4.3.7.3 火灾隐思整改程序 对能当场整改的火灾隐患，应责成有关人员 当场改正并督促落实；对不能当场改正的火 灾隐患，应按以下程序进行整改： a)对火灾隐患进行评估，判定其严重程 度 ； b)根据火灾隐患的严重程度，制定整改措 施及整改期间的防范措施； c)根据整改措施，由单位明确隐患整改的 时间、人员、资金等资源，监督整改措施及 防范措施的落实； d),隐患整改后，按照相关要求对整改情况 进行验收； e)当火灾隐患的整改未达到要求时，应对 火灾隐患重新进行评估判定、制定整改措施 并继续进行整改。 | A | 存在的火灾隐患整单位 按火灾隐患整改程序进 行整改 | 符合 |
|  |  | 4.3.7.4火灾隐患整改结果报送 4.3.7.4.1属于公安机关消防机构检查发现 并责令改正、受到公安机关消防机构行政处 罚的火灾隐患整改等消防违法行为，整改完 成后，单位应及时将整改结果报送公安机关 消防机构并提出复查申请。 4.3.7.4.2单位应汲取教训，防止同一违法 行为反复出现。 | A | 无此项目 | 无此项 目 |
|  |  | 4.3.7.5火灾隐患整改档案 对火灾隐患的整改应分类建立完整齐全的 档案资料，其内容应包括： a)火灾隐患基本情况(包括情况描述、部 位、照片资料等); b)火灾隐患确定的相关资料(如公安机关 消防机构的法律文书、单位防火检查记录 等 ) : c)火灾隐患整改方案(包括领导批示、资 金落实、施工合同、相关设施设备的文件资 料 等 ) ; d)整改进度和责任人； e)整改结果(包括情况描述、整改后照片、 公安机关消防机构法律文书、中介机构检测 报告等)。 | A | 单位火灾隐患整改档案 有按相关要求进行存 档 。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 。 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 消防 安全 培训 | 4.3.8.1总则 单位应针对本单位的特点，采取岗前 培训、重点岗位培训、内部培训、专门培 训等多种形式对全员进行消防安全培训。 | B | 针对本单位的特点，采取 岗前培训、重点岗位培 训、内部培训、专门培训 | 符合 |
|  |  | 4.3.8.2培训范围 下列人员应当接受消防安全专门培训： a)单位的消防安全责任人或消防安全管理 人 ； b)专(兼)职消防安全管理人员； c)防火检查人员； d)防火巡查人员； e)自动消防系统操作人员； f)进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的 人 员 ； g)消防设施检测、维护人员； h)专职消防队的消防员； i)易燃易爆危险物品的生产、使用、储存、 经营等特种岗位人员； j)国家规定的其他人员。 注：其中第a)、b)、d)、j)项规定的人 员应当参加公安机关消防机构组织的专门 消防安全培训；第c)、e)、f)、g)、h)、 i)项规定的人员应当取得国家认可的职业 资格证书，并持证上岗。 | B | 单位专(兼)职消防安全 管理人员、防火巡查人员 有相关培训证书；防火检 查人员、自动消防系统操 作人员有国家认可的职 业资格正书或消防培训 机构的结业证书。 | 符合 |
|  |  | 4.3.8.3培训要求 消防安全培训应符合下列要求： a) 单位应对新上岗和转岗的员工进行上 岗前的消防安全培训； b) 单位应通过多种形式开展经常性消防 安全培训，至少每半年组织1次全员消防 安全培训； c) 单位对消防安全培训应有计划、有安 排，培训程序、内容应考虑不同层次、不同 岗位的需要； d) 经常性的消防安全培训应有季度或年 度总结。 | B | 1、单位对新上岗和转岗 的员工进行上岗前的消 防安全培训； 2、单位通过多种形式开 展经常性消防安全培训， 至少每半年组织1次全 员消防安全培训； 3、单位对消防安全培训 有计划、有安排，培训程 序、内容考虑不同层次、 不同岗位的需要； 4、经常性的消防安全培 训有季度或年度总结。 | 符合 |
|  |  | 4.3.8.4培训内容 消防安全培训应包括下列内容： a) 有关消防法规、消防安全制度和操作 规 程 ； b)本单位、本岗位的火灾危险性和防火 措 施 ； c)有关消防设施的性能、灭火器材的使 用 法 ； d)检查消除火灾隐患、报火警、扑救初 起火灾、组织引导人员疏散的知识和技能； e) 其他应培训的消防安全知识。 | B | 培训内容包括： 1、有关消防法规、消防 安全制度和操作规程； 2、本单位、本岗位的火 灾危险性和防火措施； 3、有关消防设施的性能、 灭火器材的使用法； 4、检查消除火灾隐患、 报火警、扑救初起火灾、 组织引导人员疏散的知 识和技能等 | 符合 |
|  |  | 4.3.8.5培训档案 4.3.8.5.1单位应建立消防培训档案，档案应 包括培训影像资料、试卷、文字记录等内容 4.3.8.5.2单位应将员工取得的职业资格证 书、培训证书原件或复印件统一存档，在消 防控制室放置、张贴或悬挂自动消防系统操 作人员的证书。 | B | 单位建立有消防培训档 案，证件统一归档，消防 控制室粘贴有相关人员 消防设施操作员证书或 消防培训机构的结业证 书 。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 。 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 消防 宣传 教育 | 4.3.9.1总则 单位应通过多种形式开展经常性消防宣传 教育，确定专(兼)职消防宣传教育人员， 并使其经过专业培训具备宣传教育能力。 | B | 单位开展经常性消防宣传 教育 | 符合 |
|  |  | 4.3.9.2形式 4.3.9.2.1针对本单位的特点，应采取在公共 部位张贴或悬挂消防宣传标语、消防文艺宣 传、消防宣传画廊、消防宣传板、火灾事故 现场会、典型火灾案例分析、消防演讲、季 节防火宜传、消防报刊或杂志、消防影视节 目、消防知识竞赛、重点工种教育、参观消 防站等形式开展宣传教育。 4.3.9.2.2单位在消防宣传日、节假日或重大 活动期间应通过张贴海报、图画、广播、光 盘等方式，宜传防火、灭火、疏散逃生等消 防 常 识 。 | B | 单位开展多种形式的消防 安全宣传教育 | 符合 |
|  |  | 4.3.9.3宣传教育档案 单位应建立消防宜传教育档案，档案应包括 宜传影像资料、文字记录等内容。 | B | 单位建立消防宣传教育档 案，档案包括文传影像资 料、文字记录等内容 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 灭火 和应 急疏 散演 练 | 4.3.10.1单位应根据实际制定灭火 和应急疏散预案并定期进行演练，以 确保在火灾事故或紧急情况发生时 减少火灾危害和人员伤亡。 | B | 制定有灭火和应急疏散预案 制度，并定期按照应急预案 进行消防演练，并能形成完 整的演练记录。 | 符合 |
|  |  | 4.3.10.2灭火和应急疏散预案制定 后经专家评审、备案通过，并包括以 下内容 ： a)组织机构(应包括灭火行动组、 通讯联络组、疏散引导组、安全防 护救护组等)和职责； b)报警和接警处置程序； c)应急疏散的组织程序和措施； d)扑救初起火灾的程序和措施； e)通讯联络、安全防护的程序和措 施 。 | B | 单位制定有灭火和应急疏散 预案，灭火和应急疏散预案 制定后经专家评审、备案通 过，并包括以下内容： a. 组织机构(包括灭火行 动组、通讯联络组、疏 散引导组、安全防护救 护组等)和职责； b. 报警和接警处置程序； c. 应急疏散的组织程序 和 措 施 ； d. 扑救初起火灾的程序 和 措 施 ； e. 通讯联络、安全防护的 程序和措施。 | 符合 |
|  |  | 4.3.10.3人员职责 明确预案和演练各相关人员的职责。 | B | 明确预案和演练各相关人员 的职责 。 | 符合 |
|  |  | 4.3.10.4预案演练 单位应按照制定的消防预案要求进 行演练，并做好相关记录。每年6月 和11月分别组织一次综合性消防演 练；单位的内设部门、岗位应由消防 工作职能部门指导，每季度组织1次 适应岗位火灾危险性的灭火和应急 疏散演练。 | B | 单位按照制定的消防预案要 求进行演练，并做好相关记 录。每年组织2次综合性消防 演练；单位的内设部门、岗 位由消防工作职能部门指 导，每季度组织1次适应岗位 火灾危险性的灭火和应急疏 散演练。 | 符合 |
|  |  | 4.3.10.5演练方式 应按以下演练方式开展演练 a) 局部演练；是指组织重点部位、 部门全体人员进行浦练， b)全员演练；是指组织全体人员进 行演练 ； c) 指定演练；是指按照预先设定的 起火点发生火灾事故时进行的演练 d)随机演练；是指随机指定起火点 发牛火灾車故时进行的演练 | B | 最近1年全厂开展过一次全 员演练(全员),各车间各 自开展过2次演练(局部)。 | 符合 |
|  |  | 4.3.10.6 满练档案 单位应当建立灭火和应急疏散演练 档案，档案应包括影像资料、文字记 录等内容。 | B | 单位当有建立灭火和应急疏 散演练档案。 | 符合 |
|  |  | 4.3.10.7预案修订 单位应根据单位的人员、规模等变化 情况，并针对每次演练发现的问题， 不断修订和完善预案，使其更加贴近 于实战要求。预案至少每1年修订一 次 。 | B | 有预案修订。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

消防安全制度、消防安全操作规程落实

| 单项 名称 | 子项 | 要求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 制 度 、 消防 安全 操作 规程 落实 | 用火 用电 管理 | 4.3.11.1单位进行电焊、气焊等明火施工， 应制定消防安全措施，检查登记施工设施 器材，经消防安全管理人现场查验、确认 并签发动火证后，方可施工；公众聚集场 所、劳动密集型企业、易燃易爆场所不应 在生产、营业时间进行电焊、气焊等明火 施工或使用可燃、易燃物品的装修施工； 确需在生产、营业时间施工，应建设实体 墙将施工区和生产、营业区进行防火分隔 并分别设置安全出口。 | B | 进行电焊、气焊等明火施 工，制定消防安全措施， 检查登记施工设施器材， 经消防安全管理人现场查 验、确认并签发动火证后， 方可施工，易燃易爆场所 不在生产、营业时间进行 电焊、气焊等明火施工或 使用可燃、易燃物品的装 修施工。 | 符合 |
|  |  | 4.3.11.2单位应在禁烟禁火部位张贴警示 性标识，单位现场工作人员对在单位禁烟 禁火部位违规动火或吸烟的人员，应实施 劝阻；劝阻无效的，应及时向当地公安机 关消防机构举报。 | B | 单位在禁烟禁火部位张贴 警示性标识。 | 符合 |
|  |  | 4.3.11.3单位应加强对集体宿舍的管理，采 取措施禁止吸烟、私接电器线路、使用大 功率电器、使用炊具等妨害消防安全的行 为 。 | B | 评估范围内无宿舍 | 无此项 目 |
|  | 易燃 易爆 危险 品管 理 | 4.3.12.1单位应严格遵守国家有关易燃易 爆危险品安全管理规定。 | A | 单位严格遵守国家有关易 燃易爆危险品安全管理规 定 。 | 符合 |
|  |  | 4.3.12.2人员密集场所应采取有效措施，防 止任何单位、个人携带易燃易爆危险品进 入 。 | A | 单位明确规定任何单位、 个人不能携带易燃易爆危 险品进入。 | 符合 |
|  |  | 4.3.12.3对在人员密集场所使用、储存易燃 易爆危险品的，现场工作人员应立即制止； 制止无效的，应立即报告当地公安机关， 并采取防范措施。 | A | 单位明确规定任何单位、 个人不能携带易燃易爆危 险品进入，在门岗设置检 查 | 符合 |
|  | 合用 建筑 管理 | 4.3.13合用建筑管理 建筑物由两家以上单位共同使用的，各使 用单位应遵守下列规定： a) 共同设立、明确或派员加入消防安全 统一管理机构； b) 签订消防安全责任约定书； c) 遵守消防法律、法规、规章、消防技 术标准、当地消防安全规定以及消防安全 统一管理机构的要求； d) 接受消防安全统一管理机构实施的 防火检查(巡查)、消防演练、消防宜传 教育和培训、消防工作奖惩。 | A | 无此项目。 | 无此项 目 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告

建筑防火、疏散逃生设施

项目编号： ZXZ-PG-LZLC-22001

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 防 火 、 疏散 逃生 设施 | 保障 疏散 畅通 | 4.4.1 单位应当在日常生产、营业期间保持 疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，严 禁锁闭，不得在疏散走道和安全出口、消防 车通道、避难层(间)、顶层停机坪等位置 放置影响其使用的物品、设置障碍设施。 | A | 1、主控楼3层走道放置大 量杂物，影响疏散； · 2、综合楼西侧室外楼梯 旁紧邻窗口，间距小于2m 3、三氯化铝北侧消防道 路上有大量杂物，影响消 防车道 。 4、综合办公楼各层走道 通向西侧室外楼梯间需穿 越房间(房间平时上锁) 达不到每个楼层设置2个 安全出口的要求 | 有缺 陷 |
|  | 防火 防烟 分隔 | 4.4.2防火防烟分区应设置合理，不得占用 防火间距，严禁改变防火防烟分区结构或设 置障碍物，防火门、防火卷帘、水幕系统、 挡烟垂壁等防火防烟分区分隔设施保持完 好有效。 | A | 1、主控楼常开楼梯口处术 设置挡烟措施。 2、部分电气线路穿墙未作 封堵，如电解配电房、PVC 配电房等 | 有缺 陷 |
|  | 逃生 辅助 设施 | 4.4.3宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐 场所、医院门诊楼和病房楼等单位3层以上 的部位，应按规定配置救生缓降器、逃生滑 道、逃生梯、自救呼吸器等逃生辅助设施。 新建大型人员密集场所火灾高危单位宜设 置智能疏散迷生系统。 | B | 无此项目。 | 无此 项 目 |
| 附注 | 1、主控楼3层走道放置大量杂物，影响疏散； 2、综合楼西侧室外楼梯旁紧邻窗口，间距小于2m。 3、三氯化铝北侧消防道路上有大量杂物，影响消防车道。 4、综合办公楼各层走道通向西侧室外楼梯间需穿越房间(房间平时上锁)达不到每个楼层设置 2个安全出口的要求 5、主控楼常开楼梯口处未设置挡烟措施。 |  |  |  |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告

消防控制室及消防设施、器材

项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 控制 室及 消防 设 施 、 器材 | 消防 控制 室 | 4.5.1.1建设标准 单位应按照GB 25506的要求对消防控制室 进行建设。 | A | 消防控制室设于主控楼 楼地上2层，与主控室 共用，设有通向楼梯间 的出口门。 消控室控制室按照 GB25506及GB50229的 相关要求建施 | 符合 |
|  |  | 4.5.1.2运行记录 单位应按照GB 25506的要求建立相关记 录，并存档备查。 | A | 消防控制室有消防控制 室值班记录表、建筑消 防设施故障维修记录表 | 符合 |
|  |  | 4.5.1.3值班 4.5.1.3.1消防控制室应实行每日24h专人 值班制度，每班不少于2人。 4.5.1.3.2消防控制室值班的自动消防系统操 作人员，应经国家法定培训机构培训合格， 取得消防行业特有工种职业资格证书。 4.5.1.3.3自动消防系统操作人员应熟练学撼 消防控制室管理和应急程序以及自动消防 设施控制、显示和信息传输要求。 4.5.1.3.4自动消防系统操作人员应确保火灾 自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设 备处于正常工作状态；应确保高位消防水 箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水 量充足，确保消防水泵出水管阀门、自动喷 水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水 泵、防烟排烟风机、防火卷帘等消防用电设 备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状 态 ) 。 | A | 1、消防控制室实行每日 24 h专人值班制度，每 班不少于2人； 2、消防控制室值班的自 动消防系统操作人员， 经国家法定培训机构培 训合格，2人取得消防行 业特有工种职业资格证 书，5人有培训机构颁发 的结业证书； 3、 . 自动消防系统操作人 员熟练掌握消防控制室 管理和应急程序以及自 动消防设施控制、显示 和信息传输要求 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告

消防控制室及消防设施、器材

项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 控制 室及 消防 设 施 、 器材 | 总则 | 4.5.2.1总则 单位配置消防设施、器材，应符合下列要求； a)选用消防产品符合市场准入规定和消防 安全质量要求并安装合格； b)设置类型、数量、位置等符合消防技术 标准规定，维修保养、更新及时，并确保完 好有效 ； c)自动消防系统施工质量经具有规定资质 的消防技术服务机构检测合格。 | A | 评估时，消防设施存在问 题详见附注 | 有缺 陷 |
|  | 维修 保养 | 4.5.2.2维修保养 单位应委托消防设施维修保养机构每月进 行1次维修保养，并应自收到维修保养报告 之日起3个工作日内报送当地公安机关消防 机 构 。 | A | 委托广西志行正消防科技 有限公司每月进行1次维 修保养 | 符合 |
|  | 年度 功能 检验 | 4.5.2.3年度功能检验 单位应委托消防设施检测机构对建筑消防 设施至少每年进行1次全面检测，并自收到 检验报告之日起3个工作日内报送当地公安 机关消防机构。 | A | 委托广西志行正消防科技 有限公司进行年度检测报 告 | 符合 |
| 附注 | 1.主控楼内2层控制室的消防控制器(消防主机)盘显示“总线故障”。 2. 自动报警系统测试不报警的区域有：烧碱配电房、邻氯苯腈车间。 3.厂区内各配电房、发电机房未设置消防对讲电话。 4. 液氯钢瓶充装区1套消火栓箱门破损。 5.邻氯苯腈车间1层西侧楼梯口外1套室内消火栓箱门拉手损坏，箱门不便开启。 6. 主控楼3层东楼梯口消火栓管道穿楼板未作封堵。 7.评估时室外消火栓不能打开的有：电解车间东侧1套、硫酸罐区应急缓冲池东侧1套。 8. 电解车间1层消火栓箱门、栓口、水枪外观锈蚀。 9. 综合楼各消火栓外门无标识。 10.厂区消防水泵不能远程启停 11.综合办公楼2层西侧会议室出口上安全出口灯无主电源 12.综合楼各层楼梯口末设指向楼梯口的疏散指示标识，1层门厅安全出口未设安全出口灯。 13.综合楼西侧室外楼梯未设应急照明及疏散指示 14.主控楼各层走道未设置应急照明。 15.主控楼3层疏散指示灯不亮。 16. 电解车间未设疏散指示灯。 17.主控楼1层东侧安全出口门楣上未设置安全出口灯。 |  |  |  |  |

第28页共34页

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告         项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

|  | 18.主控楼1层西侧安全出口门楣上“安全出口”标志灯不亮。 19.发电机房内1盏壁挂式应急灯不亮。 20.氯代酚车间未设置应急照明及疏散指示。 21.发电机房出口未设疏散指示灯。 22.主控楼2层控制室东侧及西侧2个出口门未采用防火门。 23.电解车间配电房东侧与变压器间的防火分隔处1樘防火门门洞处设置1个排气扇，造成该防 火门不能关闭。 24.主控楼内走道长度32.5m,东侧自然排烟窗封堵。 25.综合办公楼的楼梯间的排烟窗被封堵 26.灭火器箱外观破损的有：主控楼3层东楼梯口处1个灭火器箱、电解车间1层1个灭火器箱、 PVC配电房入口处2个灭火器箱。 27.烧碱配电房1处灭火器放置点仅设置1具灭火器。发电机房内灭火器放置点仅设置1具灭火 器 。 |
| --- | --- |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告

消防控制室及消防设施、器材

项目编号： ZXZ-PG-LZLC-22001

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 控制 室及 消防 设 施 、 器材 | 消防 设施 档案 | 4.5.2.4消防设施档案 4.5.2.4.1基础技术档案 4.5.2.4.1.1单位应建立相关消防设施技术 资料档案，主要包括以下种类； a)火灾自动报警系统技术资料；b)自动喷 水灭火系统技术资料；c)室内消火栓系统 技术资料； d)室外消火栓系统技术资料；e)气体灭火 系统技术资料；f)泡沫灭火系统技术资料 g)其他灭火系统技术资料；h)防烟排烟系 统技术资料 i)消防水幕、防火卷帘、防火门等防火分 隔设施技术资料：j)灭火器资料台账：k)疏 散指示标志资料台账；1)应急照明资料台 账；m)其他技术资料及台账。 4.5.2.4.1.2单位的消防设施技术资料档案， 包括以下内容： a)消防设计文件及竣工资料；b)消防产品 市场准入证明；c)出厂合格证。 4.5.2.4.2定期检查档案 单位应建立消防设施检查资料档案，主要包 括以下种类： a)按照GB 50166的有关规定，对火灾自 动报警系统进行检查、测试的有关记录；b) 按照GB 50261的有关规定，对自动喷水 灭火系统进行检查、测试的有关记录；c)对 室内、室外消火栓系统进行检查、测试的有 关记录；d)对气体灭火系统进行检查、测 试的有关记录；e)对泡沫灭火系统进行检 查、测试的有关记录；f)对防烟排烟系统 进行检查、测试的有关记录；g)对消防水 幕、防火卷帘、防火门等防火分隔设施进行 检查、测试的有关记录；h)对灭火器进行 检查、测试的有关记录；i)对疏散指示标 志进行检查、测试的有关记录；j)对应急 照明进行检查、测试的有关记录；k)对其 他消防设施进行检查、测试的有关记录。 4.5.2.4.3维修保养档案 单位应建立建筑消防设施维修保养资料档 案，主要包括以下内容： a)与维修保养机构签订的《建筑消防设施 维修保养合同》;b)维修保养机构每月对 消防设施开展维修保养的《建筑消防设施维 修保养报告书》;c)对消防设施故障及维 修的相关记录和资料；d)消防设施改造相 关技术资料；e)其他维修保养资料。 4.5.2.4.4年度功能检验档案 单位应建立建筑消防设施年度功能检测资 料档案，主要包括以下内容： a)建筑消防系统检测委托书； b)建筑消防设施年度功能检测报告； c)不合格项目整改措施及记录。 | A | 单位提供有基础技术档 案；定期检查档案齐全， 有对各消防设施的检查记 录；提供有消防设施维修 保养档案。 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告         项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

标识

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 正门入 口标识 | 4.6.1单位应在正门入口处悬挂消防安全 重点单位标志。 | B | 正门入口处未悬挂消防安 全重点单位标志。 | 不合 格 |
|  | 消防安 全重点 部位标 识 | 4.6.2消防安全重点部位应按照相关要求 设置标识，并明确责任人。 | B | 评估时，消防安全重点部 位已设置消防安全重点部 位标识的情况。 | 符合 |
|  | 消防通 道醒目 标识 | 4.6.3单位建筑消防设计总平面范围内的 疏散通道、安全出口、消防车通道、防 火间距及消防车登高作业区域，应设置 醒目标识。 | B | 单位建筑消防设计总平面 范围内的疏散通道、安全 出口、消防车通道、消防 车登高作业区域有醒目标 识 。 | 符合 |
|  | 消防设 施、器 材，标识 | 4.6.4对单位配置的消防设施、器材，应 按照相关要求设置以下标识： a)名称、位置指示标识； b)禁止占用、遮挡的标识； c)使用说明、操作方法。 | B | 厂区内各消火栓箱门均未 粘贴使用方法图。 | 有缺 陷 |
|  | 安全疏 散指示 图 | 4.6.5在旅馆、餐饮场所、商店、医院、 公共娱乐场等各楼层的明显位置应设置 安全疏散指示图，指示图上应标明疏散 路线、安全出口、人员所在位置和必要 的文字说明。 | B | 无此项目。 | 无此 项 目 |
| 附注 | 1、现场正门入口处未悬挂消防安全重点单位标志。 2、厂区内各消火栓箱门均未粘贴使用方法图，另综合楼各消火栓外门无标识。 |  |  |  |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告

电器产品、燃气用具

项目编号：ZXZ-PG-LZLC-22001

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器 产 品 、 燃气 用具 | 市场 准入 | 4.7.1单位选用的电器产品、燃气用具，应 符合国家有关市场准入规定，并符合消防 安全质量要求；电器产品、燃气用具的安 装、使用及其线路、管路的设计、敷设、 维护保养、检测，应符合消防技术标准和 管理规定。 | B | 符合国家有关市场准入规 定，并符合消防安全质量 要求(已取得竣工消防验 收合格的相应法律文书)。 | 符合 |
|  | 易燃 易爆 场所 电气 | 4.7.2易燃易爆场所电气设备、线路应符合 防火防爆要求，且按照规定使用。 | B | 1、甲乙类厂房、仓库的火 灾自动报警线路未采用防 爆标准敷设(如部分线路 穿塑料波纹管、线管管口 未封堵)。 2、电解车间应急照明线路 未采用防爆标准敷设(如 部分线路穿塑料波纹管、 线管管口未封堵) | 有缺陷 |
|  | 电气 线路 套管 | 4.7.3电气线路敷设应采用不燃或难燃等级 的电工套管进行保护。 | B | 甲乙类厂房、仓库火灾自 动报警线路部分线路穿塑 料波纹管；电解车间应急 照明线路穿塑料波纹管。 | 有缺陷 |
|  | 厨房 烟道 | 4.7.4设有厨房的单位应至少每半年清理1 次厨房烟道，留存情况记录并存档备查。 | B | 无此项目。 | 无此项 目 |
| 附注 | 1、甲乙类厂房、仓库的火灾自动报警线路未采用防爆标准敷设(如部分线路穿塑料波纹管、线管 管口未封堵)。 2、电解车间应急照明线路未采用防爆标准敷设(如部分线路穿塑料波纹管、线管管口未封堵)。 |  |  |  |  |

广西志行正消防科技有限公司消防安全评估报告

室内装修、建筑外墙保温材料

项目编号： ZXZ-PG-LZLC-22001

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 装 修 、 建筑 外墙 保温 材料 | 室内 装修 材料 | 4.8.1单位进行室内装修应严格按照GB 50222的有关规定，选取燃烧性能等级符合 要求的装修材料，并经见证取样检验合格。 | B | 使用符合要求的装修材料 (已取得竣工消防验收 合格的相应法律文书)。 | 符合 |
|  | 外墙 保温 保温 材料 | 4.8.2单位进行外墙保温施工，应按GB 50016的有关规定使用符合要求的保温材 料 。 | B | 使用符合要求的保温材 料 。 (已取得竣工消防验收 合格的相应法律文书) | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

专职、志愿消防队

| 单项 名称 | 子项 | 要求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 职 、 志愿 消防 队 | 专职 消防 队 | 4.9.1.1下列单位应组建专职消防队，承担 本单位的火灾扑救工作： a)大型核设施单位、大型发电厂、民用机 场、主要港口； b)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业； c)储备可燃的主要物资的大型仓库、基地； d)前三项规定以外的火灾危险性较大、距 离公安消防队较远的其他大型企业 e)距离公安消防队较远、被列为全国重点 文物保护单位的古建筑群的管理单位。 4.9.1.2单位专职消防队宜参照建标152 的有关要求进行建设，并报当地公安机关消 防机构验收，其专职消防员数量和消防装 备、器材配备应满足本单位火灾扑救需要。 4.9.1.3专职消防队应组织实施专业技能训 练，开展经常性的灭火和应急训练。单位组 织综合性消防演练时，专职消防队应参加。 4.9.1.4专职消防队应接受当地公安机关消 防机构的指导，每年向辖区公安消防队定期 报告消防训练和演练情况；根据扑救火灾需 要，专职消防队应服从公安机关消防机构调 动指挥参加火灾扑救工作。 | A | 无此项目。 | 无此 项 目 |
|  | 志愿 消防 队 | 4.9.2.1不需组建专职消防队的单位应组织 员工参加志愿消防队，配备必要的消防装 备、器材，并为志愿消防员参加灭火和应急 训练提供便利条件、安全保障和适当补贴。 4.9.2.2公共娱乐场所员工应全员参加志愿 消防队，其他单位应有不少于20%的员工 参加志愿消防队. 4.9.2.3防火巡查人员应参加志愿消防队， 参与组织消防演练和灭火、疏散任务。 4.9.2.4志愿消防队应每月组织灭火和应急 训练；单位组织综合性消防演练时，志愿消 防员应参加。 | A | 单位组建共有33人的志愿 消防队 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |

其他消防安全技术防范措施和消防安全“四个能力”建设自我评估

| 单项 名称 | 子项 | 要 求 | 重要 程度 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 消防 安全 技术 防范 措施 及消 防安 全“四 个能 力“建 设自 我评 估 | 其他 消防 安全 技术 防范 措施 | 4.10其他消防安全技术防范措施 单位应当采取下列消防安全技术防范 措 施 ： a)设置漏电火灾监控系统； b)在宾馆、饭店、餐饮场所的厨房设置 自动灭火装置； c)按照规定设置雷电防护装置。 | B | 按照规定设置有雷电防 护装置。 | 符合 |
|  | 消防 安全 “ 四 个能 力 ” 建设 自 我 评估 | 4.11消防安全“四个能力“建设自我评估 根据本单位情况，通过组织初起火灾扑 救和疏散逃生演练、抽查员工岗位职责和消 防设施使用情况，每月开展1次消防安全“四 个能力“建设自我评估。 消防安全“四个能力”建设包括以下内 容 ： a) 检查消除火灾隐患能力； a) 组织扑救初起火灾能力； b) 组织人员疏散逃生能力； c) 消防宜传教育培训能力。 | B | 单位进行消防安全“四个 能力”建设自我评估 | 符合 |
| 附注 | 无内容 |  |  |  |  |